## ベンチマーク比較
| チューニング対策簡易診断ツール |  |  |  | 【ベンチマーク比較シート】 |  |  |  |  | （病院用）
～ エネルギーコストの無駄を“見える化” ～
★入力方法： |  |  | 黄色のセル■に必要な情報や数値を入力してください。
本シートの入力後、【対策チェックシート】に貴事業所の省エネ対策の取組状況を入力してください。 【省エネポテンシャルシート】に省エネ対策の実施状況に応じた削減余地等が表示されます。
| ■ | 事業所の情報 |  |  |  |  | ■ | エネルギー（燃料等）年間使用量
| 事業所名称 | [5 empty] | 電 気 |  |  |  | kWh
[7 empty] | 年間電気使用料金 |  |  |  | 円
| 事業所の用途 |  |  | 病院 |  |  | 都市ガス |  |  |  | m3
| 延べ床面積 |  |  |  |  | m2 | 重 油(A) |  |  |  | L
[7 empty] | CO2排出量 |  | 0 |  | t-CO2
★貴事業所の省エネ改善余地
※延べ床面積と電気使用量、年間電気使用料金を入力してください。
※ 削減コストの推計値は、貴事業所と東京都低炭素ベンチマークの平均値ラインと比較した削減余地から算出しています。あくまで推計値であり、その結果を保証するものではありません。
※ 低炭素ベンチマークについての詳細は、以下のURLを参照してください。 http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/ondanka/benchmark/index.html

## 対策チェック
チューニング対策簡易診断ツール | [5 empty] | 【対策チェックシート】 | [6 empty] | （病院用）
★入力方法： |  |  |  | 黄色のセル■に、必要な情報や数値を入力、または実施状況をプルダウンで選択してください。 （※該当設備がない場合は「該当なし」を選択）【省エネポテンシャルシート】に貴事業所の削減余地等が表示されます。
■ | 事業所の情報 | [7 empty] | ■ | 熱源・空調機器等の利用状況
事業所名称 | [8 empty] | 個別空調機（パッケージ型）の割合（空調全体に対する）
駐車場ファンの割合（すべてのファン容量に対する）
事業所の用途 |  |  |  |  | 病院 | [7 empty] | ※詳細が不明の場合は概算で結構です。
空調の方式 |  |  |  |  | 個別・セントラル併用 |  |  |  | ※ 実施状況（No.11以降）は、以下を目安に入力してください。
事業所の延べ床面積 |  |  |  |  | 0 |  | m2 |  | 実施済 |  | 90％以上で実施
用途別床面積 | 事務室 | [5 empty] | m2 |  | 過半で実施済 |  | 50％以上90％未満で実施
| 情報通信（サーバー室等） | [5 empty] | m2 |  | 一部実施済 |  | 10％以上50％未満で実施
| 飲 食 | [5 empty] | m2 |  | 未実施 |  | 10％未満で実施
| 屋内駐車場 | [5 empty] | m2 |  | 該当なし |  | 該当設備なし、又は設備仕様上の理由で対策実施不可等
※【ベンチマーク比較シート】に貴事業所の延べ床面積を入力してください。
■ | 省エネ対策の実施状況
★のついた対策項目（20項目）は、優先して実施を推奨する重要項目です。
種別 |  | No. | 重要 項目 | 対策項目 |  |  |  | 対策の概要 |  |  |  | 実施状況 （プルダウンで選択） |  | 削減余地(事業所全体） | 削減可能量（CO2） | 水削減量
一般管理 １０項目 |  | 1 | ★ | 省エネルギー対策推進体制の整備 |  |  |  | ・責任者の配置､経営層､テナントを含む全従業員の参加 ・推進委員会等の定期的な開催 | [5 empty] | - | - | -
|  | 2 |  | 省エネルギー削減目標の設定 |  |  |  | 経営者が削減目標及び取組方針を設定、周知 | [5 empty] | - | - | -
|  | 3 |  | 設備管理台帳、図面類の整備 |  |  |  | ･主要機器の仕様､修繕･更新履歴及び費用等を記録 ･竣工図､系統図等の整備､更新 | [5 empty] | - | - | -
|  | 4 | ★ | 管理標準の策定 |  |  |  | 主要機器の管理､計測､記録､保守､点検等に関するマニュアルの策定 | [5 empty] | - | - | -
|  | 5 |  | 定期的な計測、記録の実施 |  |  |  | エネルギー使用量､照度､温湿度､CO2濃度等を計測､記録 | [5 empty] | - | - | -
|  | 6 |  | 省エネ対策取組状況の点検 |  |  |  | ・点検項目､手順を定め社内点検 ・省エネ診断等外部専門家を活用 | [5 empty] | - | - | -
|  | 7 | ★ | 主要設備の使用状況の管理 |  |  |  | 主要設備の使用状況､耐用年数､不具合の把握､記録 | [5 empty] | - | - | -
|  | 8 |  | エネルギー使用量の見える化 |  |  |  | ・エネルギー使用量のグラフ化､過年度と比較､分析 ・東京都の地球温暖化対策報告書制度の活用 | [5 empty] | - | - | -
|  | 9 |  | テナントや従業員との情報共有 |  |  |  | ・エネルギー使用量､省エネ対策実施状況等を共有 ・都のPRシートやカーボンレポートの活用 | [5 empty] | - | - | -
|  | 10 |  | テナントや従業員への啓発活動の推進 |  |  |  | 啓発ポスター等の掲示やイントラネットによる情報発信 | [5 empty] | - | - | -
空調（共通） １０項目 |  | 11 | ★ | 室内温度の適正化 |  |  |  | 事務室の室温を許容範囲で緩和 | [5 empty] | - | - | -
|  | 12 | ★ | 共用部の温度設定の緩和、停止 |  |  |  | 事務室より1℃緩和又は停止 | [5 empty] | - | - | -
|  | 13 |  | 実温度の把握と調整 |  |  |  | 温度計を設置し､実際の室温の把握と設定温度を調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 14 |  | 温度分布の適正化 |  |  |  | 温度分布の把握､改善（例：サーキュレーターの設置等） | [5 empty] | - | - | -
|  | 15 |  | 空調機の温湿度センサー設置環境の改善 |  |  |  | センサー付近の温度ムラの確認､解消 | [5 empty] | - | - | -
|  | 16 |  | 出入口からの外気侵入防止 |  |  |  | 出入口等の開放部分の削減 | [5 empty] | - | - | -
|  | 17 | ★ | 空調運転時間の適正化 |  |  |  | 事務室の室使用時刻に合わせて起動運転､停止 | [5 empty] | - | - | -
|  | 18 |  | 非使用室、時間の空調停止 |  |  |  | オン・オフするルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -
|  | 19 |  | 空調運転開始時の外気導入停止 |  |  |  | 始業前の外気導入を抑制又は停止 | [5 empty] | - | - | -
|  | 20 |  | 空調設備のフィンコイル、フィルターの清掃 |  |  |  | フィンコイル：1回/3年程度 フィルター：2回/年程度 | [5 empty] | - | - | -
空調（個別）５項目 |  | 21 |  | 空調スイッチの操作制限 |  |  |  | ・空調スイッチの温度変更範囲を制限 ・室温が管理値となる設定温度に統一 | [5 empty] | - | - | -
|  | 22 | ★ | 空調の範囲、オン・オフのルールを明確化 |  |  |  | 空調スイッチ付近に空調範囲図､オン・オフのルールを表示 | [5 empty] | - | - | -
|  | 23 |  | パッケージ形空調機の風量調整 |  |  |  | 夏季は、運転効率のよい風量「強」や「自動」で運用 | [5 empty] | - | - | -
|  | 24 | ★ | 空調室外機置き場の環境整備 |  |  |  | 空調室外機の設置状態を点検､改善（例：日よけ､ショートサーキット防止等） | [5 empty] | - | - | -
|  | 25 |  | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 |  |  |  | メーカー等による省エネチューニングの実施(例：冷媒蒸発温度設定の調整等） | [5 empty] | - | - | -
空調（セントラル）１０項目 |  | 26 |  | 冷水、温水出口温度の適正化 |  |  |  | 熱源機の冷温水出口温度を中間期に2～3℃緩和（例：冷水温度が夏季7℃の場合､中間期は9℃等） | [5 empty] | - | - | -
|  | 27 |  | 冷却水温度の適正化 |  |  |  | 冷凍機の仕様に応じた冷却水温度の設定 （冷凍機の冷却水下限温度を目安に調整） | [5 empty] | - | - | -
|  | 28 | ★ | 熱源機の運転時間の適正化 |  |  |  | 運転開始時：予熱時間の短縮 停止時： 空調停止の15分程度前に熱源機停止 | [5 empty] | - | - | -
|  | 29 |  | 熱源機器の運転台数の適正化 |  |  |  | 空調負荷に応じた熱源機器の運転パターンの把握､調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 30 | ★ | 燃焼設備の空気比改善 |  |  |  | 空気比を適正に管理､基準空気比以下となるように調整（基準空気比の例：1.25-1.4） | [5 empty] | - | - | -
|  | 31 |  | 空調用ポンプの運転台数の適正化 |  |  |  | 空調負荷に応じた空調２次ポンプの運転パターンの把握､調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 32 |  | ポンプの流量の適正化 |  |  |  | 必要流量に応じてバルブやインバータにより流量を調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 33 |  | ファンの風量の適正化 |  |  |  | 必要風量に応じてダンパやインバータにより風量を調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 34 |  | 冷温水、蒸気配管等の保温対策の徹底 |  |  |  | 冷温水､蒸気の配管､バルブ､フランジ部の保温状態のチェック､改善 | [5 empty] | - | - | -
|  | 35 |  | 蒸気トラップの点検、補修 |  |  |  | 定期的に点検､補修 | [5 empty] | - | - | -
換 気 １０項目 |  | 36 | ★ | CO２濃度管理による外気取入量の削減 |  |  |  | CO2濃度800ppm程度に外気取入量を調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 37 |  | 給排気量バランスの適正化 |  |  |  | 建物全体が負圧又は過度な正圧にならないように給排気量を調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 38 |  | 外気冷房の活用 |  |  |  | ・外気を活用して中間期､冬季の冷房負荷を低減 ・熱源停止や扉､窓開放ルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -
|  | 39 |  | 夜間、早朝の外気活用（ナイトパージ） |  |  |  | ・夜間､早朝の外気を活用して冷房負荷を低減 ・外気取入れルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -
|  | 40 | ★ | 電気室、機械室の室温の適正化 |  |  |  | ファンの運転開始設定温度を35℃程度に緩和し、運転時間を短縮 | [5 empty] | - | - | -
|  | 41 |  | 倉庫等の換気量の制限 |  |  |  | 非連続運転の実施（例：入室時のみ運転等） | [5 empty] | - | - | -
|  | 42 | ★ | 屋内駐車場の換気量の抑制 |  |  |  | CO濃度25ppm程度以下に風量を抑制 | [5 empty] | - | - | -
|  | 43 |  | 厨房換気ファンの運転時間の適正化 |  |  |  | 厨房機器の運転状況に合わせて個別にオン・オフ | [5 empty] | - | - | -
|  | 44 | ★ | 全熱交換器の適正な運用 |  |  |  | 夏季、冬季、中間期に換気モード切替のルール設定 | [5 empty] | - | - | -
|  | 45 |  | 空調機、ダクトからのエアー漏れの是正 |  |  |  | 定期的な保守､点検 | [5 empty] | - | - | -
照 明 １０項目 |  | 46 | ★ | 照度の適正化 |  |  |  | 事務室の照度は500lxを目安に緩和 | [5 empty] | - | - | -
|  | 47 | ★ | 空室、不在時等のこまめな消灯 |  |  |  | 消灯ルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -
|  | 48 |  | 照明点灯範囲の明確化 |  |  |  | 照明スイッチ付近に点灯範囲図を表示 | [5 empty] | - | - | -
|  | 49 | ★ | 採光を利用した消灯の実施 |  |  |  | 日中消灯のルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -
|  | 50 |  | 始業時間前の点灯範囲の制限 |  |  |  | 始業時間前の点灯時間､範囲等に関するルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -
|  | 51 |  | 昼休みの一斉消灯 |  |  |  | 消灯ルールの設定､周知､点検（必要なエリアのみ再点灯） | [5 empty] | - | - | -
|  | 52 |  | 終業時間以降の一斉消灯 |  |  |  | 消灯ルールの設定､周知､点検（必要なエリアのみ再点灯） | [5 empty] | - | - | -
|  | 53 |  | 照明器具の清掃 |  |  |  | 年1～2回清掃 | [5 empty] | - | - | -
|  | 54 |  | ランプの定期交換時にLEDに更新 |  |  |  | ・明るさが低下する4～5年でランプ交換 ・白熱球はLEDに交換 | [5 empty] | - | - | -
|  | 55 |  | デスクライトの活用 |  |  |  | 室全体の照度を引下げ､デスクライト等により作業面の照度を確保（タスクアンビエント方式） | [5 empty] | - | - | -
給排水・衛生・給湯 ５項目 |  | 56 | ★ | 給湯運転時間の適正化 |  |  |  | 夜間､休日等の勤務時間外は停止 | [5 empty] | - | - | -
|  | 57 |  | 冬季以外の手洗い給湯停止 |  |  |  | 手洗い用給湯器は5月～10月停止 | [5 empty] | - | - | -
|  | 58 |  | 手洗い、シャワー用給湯温度の適正化 |  |  |  | 個別給湯：40℃程度以下 セントラル給湯：給湯下限温度60℃程度 | [5 empty] | - | - | -
|  | 59 |  | 節水対策 |  |  |  | 節水コマの採用 | [5 empty] | - | - | -
|  | 60 |  | 水圧の低減 |  |  |  | 使用上支障のない範囲で給水バルブを絞り減圧 | [5 empty] | - | - | -
その他、業種に特有な項目（病院） １０項目 |  | 61 |  | 医療機器の待機電力の低減 |  |  |  | 医療機器の利用スケジュールに合わせた待機時間の短縮 | [5 empty] | - | - | -
|  | 62 |  | オートクレーブの適正利用 |  |  |  | 投入量､清掃頻度等に関するルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -
|  | 63 |  | 検体保管用冷蔵庫の温度設定の見直し |  |  |  | 保管する検体に応じて設定温度を変更 | [5 empty] | - | - | -
|  | 64 |  | 事務用機器の省エネモードの活用 |  |  |  | ルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -
|  | 65 | ★ | 病棟、外来、診療部門等の管理部門ごとの室温の適正化 |  |  |  | 部門ごとに適切な温度に設定 | [5 empty] | - | - | -
|  | 66 | ★ | 病棟、外来、診療部門等の管理部門ごとの照度の適正化 |  |  |  | JIS規格「保険医療施設の照度基準」を目安に部門ごとに照度を調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 67 |  | 冷凍冷蔵庫の設定温度の見直し |  |  |  | 収納する食材に応じた温度に設定 | [5 empty] | - | - | -
|  | 68 |  | 厨房の給排気バランスの適正化 |  |  |  | 厨房が正圧又は過度な負圧にならないように給排気量を調整 | [5 empty] | - | - | -
|  | 69 |  | ブラインド類の運用の適正化 |  |  |  | ルールの設定､周知､点検 （例：夏季日中や冬季夜間は閉） | [5 empty] | - | - | -
|  | 70 |  | 不用な機器の停止 |  |  |  | ルールの設定､周知､点検 | [5 empty] | - | - | -

## 省エネポテンシャル
■ | [12 empty] | ■
| ■ 事業所概要 | [10 empty] | ■ 省エネ対策の実施状況
| 事業所の名称： | [10 empty] | ☆省エネ対策の達成度
| 事業所の用途： |  |  | 病院
■ 省エネ対策（全70項目）実施による削減効果の推計
【総 括】
|  | 対策実施前 |  |  | 削減余地※ |  | 対策実施後※
| CO2排出量 （t-CO2） | 0 |  | － | 0 | = | 0 |  |  | 0
%
削減可能※
※ 上記削減効果は推計値であり、その結果を保証するものではありません。 ※ コスト削減推計には、2017年12月時点での税込価格を使用しています。 （電力：17.22円/kWh 都市ガス：106.48円/㎥ 重油(A)：74.3円/L）
■ 対策種別 削減効果の推計と対策の実施状況
| ① 一般管理（10項目） | [7 empty] | ☆省エネ対策の達成度 |  |  | ☆省エネ余地の大きな対策の例
| CO2削減可能量 （t-CO2） |  | 0 |  |  | 0
% 削減可能
| ② 空調（共通）（10項目） | [7 empty] | ☆省エネ対策の達成度 |  |  | ☆省エネ余地の大きな対策の例
| CO2削減可能量 （t-CO2） |  | 0 |  |  | 0
% 削減可能
| ③ 空調（個別・セントラル） （15項目） | [7 empty] | ☆省エネ対策の達成度 |  |  | ☆省エネ余地の大きな対策の例
| CO2削減可能量 （t-CO2） |  | 0 |  |  | 0
% 削減可能
| ④ 換気（10項目） | [7 empty] | ☆省エネ対策の達成度 |  |  | ☆省エネ余地の大きな対策の例
| CO2削減可能量 （t-CO2） |  | 0 |  |  | 0
% 削減可能
| ⑤ 照明（10項目） | [7 empty] | ☆省エネ対策の達成度 |  |  | ☆省エネ余地の大きな対策の例
| CO2削減可能量 （t-CO2） |  | 0 |  |  | 0
% 削減可能
| ⑥ 給排水・衛生・給湯（5項目） | [7 empty] | ☆省エネ対策の達成度 |  |  | ☆省エネ余地の大きな対策の例
| CO2削減可能量 （t-CO2） |  | 0 |  |  | 0
% 削減可能
| ⑦ その他（10項目） | [7 empty] | ☆省エネ対策の達成度 |  |  | ☆省エネ余地の大きな対策の例
| CO2削減可能量 （t-CO2） |  | 0 |  |  | 0
% 削減可能
※ 本シートにおける削減効果（CO2排出量及びコスト）は推計値であり、その結果を保証するものではありません。
■ | [12 empty] | ■
省エネポテンシャル
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
円の
コスト減
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

## 低炭素ベンチマーク計算 (hidden)
低炭素ベンチマーク 削減余地等計算シート
【修正内容】(12/21電話に12/22都メモ追記)
・入力シートを2つに分ける（①事業所概要、②対策チェック）
・①のイメージは左記
・エネ使用量と延べ床面積から排出原単位を算出して、ベンチマークとの比較をする。
・ベンチマークに対する削減余地を年間電気料金に乗じた値を削減金額として表示する。
削減率＝（原単位ーベンチマーク）÷原単位
※電機以外のエネルギー料金は削減金額に加味されないが、それでよい。
・そのため、ツール全体では、削減率が2種類算出される（ベンチマークとの差分、対策実施状況の積み上げ）
・事務所のベンチマークは、テナントビル（オフィス系）を規模に分ける。
（「【新規】低炭素ＢＭ」シートの3(1)～3(3)から自動選択する。
・商業のベンチマークは、「物販店（総合スーパー・百貨店）」の値を使う。
・ホテル、学校、病院のベンチマークはそれぞれ該当するものを使う。
・ベンチマークの平均値と比較し、原単位が平均よりも低い場合は
「平均以上でしっかりと取組されてます。一段階上のレンジを目指し対策を進めましょう。」
などのコメントを表示させる。
・重要項目について、星印等で目立たせる。「特に重要な項目なので、星印を優先して点検を進めてください。」などのコメントを挿入
・省エネポテンシャルシート、金合計金額は表題の横で目立たせる。
・同上、個別の対策種別の削減率の上にも金額を挿入
■低炭素ベンチマーク平均値
| 区分No. | 区分名 |  |  | 平均原単位 | 延べ床面積（㎡） |  | 該当 |  | 比較対象値 | 106 | kg/㎡
| 3(1) | テナントビル（オフィス系、小規模） |  |  | 78.9 | 1000 | 3000 |  |  | 貴事業所の原単位 |  | kg/㎡
| 3(2) | テナントビル（オフィス系、小規模） |  |  | 75.5 | 3000 | 10000 |  |  | 原単位差分 | #VALUE! | kg/㎡
| 3(3) | テナントビル（オフィス系、準大規模） |  |  | 75.1 | 10000 | 20000 |  |  | 延床面積 |  | ㎡
| 7 | 物販店（総合スーパー・百貨店） |  |  | 259.7 |  |  |  |  | 全体差分（面積を掛ける） | #VALUE! | t-CO2
| 19 | 旅館・ホテル |  |  | 125.2 |  |  |  |  | 差分電力推計 | #VALUE! | kWh
| 20 | 学校・教育施設 |  |  | 23.4 |  |  |  |  | コスト推計② | #VALUE! | 円
| 21 | 病院・診療所 |  |  | 106 |  |  | ○ | 106 | コスト推計① | #VALUE! | 円
■判定コメント
| 原単位値が大きい（＋１以上） |  | 原単位値が大きい（＋１以上） | 貴事業所のエネルギー使用量は、同一用途の事業所の平均値よりも大きくなっており、「ムダ」づかいの可能性があります。【対策チェックシート】で点検すると、どこにムダがあるか発見できます。一刻も早く、平均以上を目指して取り組みましょう。
| 原単位値が同等（±1未満） |  | 原単位値が同等（±1未満） | 貴事業所のエネルギー使用量は、同一用途の事業所の平均値と同等です。平均以上を目指し、対策を進めましょう。
| 原単位値が小さい（－以上） |  | 原単位値が小さい（ー１以上） | 貴事業所のエネルギー使用量は、同一用途の事業所の平均値より小さく、しっかりと取組みされています。上位のレンジを目指し、対策を進めましょう。
#VALUE!
| ■コスト試算（ベンチマーク平均値と比較） |  |  |  | CO2 1t当たり単価（事業所） |  | #N/A
| 年間電気料金（円） |  |  |  | 単位電力量当たり価格(固定値） |  | 17.22
| 電力量（ｋWh) |  |  |  | 単位電力量当たり価格(事業所） |  | #VALUE!
| 試算① | #VALUE! | ※ 原単位の差分に事業所固有のCO2排出量1t当たりのコスト(電気以外の燃料含む)をかけた場合
| 試算② | #VALUE! | ※ 入力用シート①に記入した年間電気料金を基準にした場合(こちらを優先）
| 採用値 | ※延べ床面積と電気使用量、年間電気使用料金を入力してください。
※延べ床面積と電気使用量、年間電気使用料金を入力してください。
#VALUE!

## メイン (hidden)
| 事業所用途 | [7 empty] | 面積比率 |  |  |  | コメント１ | etc. |  |  |  |  | 削減余地（％） | 削減余地合計(t-CO2) | 実施率点数換算（１０点満点）
| 病院 | [7 empty] | 延べ床面積 | 0 | 100% |  | コメント２ | etc. |  |  |  | 1.一般管理 | 0% | 0 | 0 | ☆☆☆☆☆
| 空調の方式 | [7 empty] | 事務室 | 0 | 100% |  | コメント３ | etc. |  |  |  | 2.空調 （共通） | 0% | 0 | 0 | ☆☆☆☆☆
| 個別・セントラル併用 | [7 empty] | サーバー室 | 0 | 100% |  | コメント４ | etc. |  |  |  | 3.空調 (個別･ｾﾝﾄﾗﾙ) | 0% | 0 | 0 | ☆☆☆☆☆
| エネルギー使用量 |  | （単位） | 単位当たり単価 | （円） | GJ換算 | t-CO2換算 |  | 飲食 | 0 | 100% |  | コメント５ | etc. |  |  |  | 4.換気 | 0% | 0 | 0 | ☆☆☆☆☆
| 電気 | 0 | kWh | 17.22 | 0 | 0 | 0 |  | 駐車場 | 0 | 100% |  | コメント６ | etc. |  |  |  | 5.照明 | 0% | 0 | 0 | ☆☆☆☆☆
| 都市ガス | 0 | ㎥ | 106.48 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | コメント７ | etc. |  |  |  | 6.給排水・衛生・給湯 | 0% | 0 | 0 | ☆☆☆☆☆
| 重油(A) | 0 | L | 74.3 | 0 | 0 | 0 |  | ※削減率補正処理（対事業所） | [8 empty] | 7.その他 | 0% | 0 | 0 | ☆☆☆☆☆
| CO2排出量 | 0 | t-CO2 | #N/A | 0 | 0 | 0 |  | 0.1未満の削減率を0.1に切り上げ | [8 empty] | 全体 | 0% | 0 | 0 | ☆☆☆☆☆
[9 empty] | フラグ | ○
| 削減余地（推計） |  | （単位） | 単位当たり単価 | （円） |  |  |  | 設定値 | 0.1%
| CO2削減量 | 0 | t-CO2 | #N/A |  |  |  |  | ※エネルギーシェア「給排水」のCO2削減余地を計算する
| CO2削減率 | 0 | % | - | 0 |  |  |  | フラグ | ○
| コスト |  | 円 | -
| 水削減量 | 0 | ㎥ | 404 | 0
[18 empty] | 選択肢 |  |  |  |  | 実施率
種別 |  | № | 対策項目 | 対策の概要 | 実施状況 | 空調方式フラグ | 実施率 | 削減率（対設備） | エネルギーシェア | 削減率(対事業所 実施状況加味） | 削減余地推計（CO2) | 水削減量 | 設備項目選択①（エネルギーシェア） | 設備項目選択②（エネルギーシェア） | 項目別削減率順位 | コメント候補 | 選択肢パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 一般管理 | 1 | 省エネルギー対策推進体制の整備 | ・責任者の配置､経営層､テナントを含む全従業員の参加 ・推進委員会等の定期的な開催 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
| 10項目 | 2 | 省エネルギー削減目標の設定 | 経営者が削減目標及び取組方針を設定、周知 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
|  | 3 | 設備管理台帳、図面類の整備 | ･主要機器の仕様､修繕･更新履歴及び費用等を記録 ･竣工図､系統図等の整備､更新 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
|  | 4 | 管理標準の策定 | 主要機器の管理､計測､記録､保守､点検等に関するマニュアルの策定 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
削減余地（％） | 0% | 5 | 定期的な計測、記録の実施 | エネルギー使用量､照度､温湿度､CO2濃度等を計測､記録 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
削減余地合計(t-CO2) | 0 | 6 | 省エネ対策取組状況の点検 | ・点検項目､手順を定め社内点検 ・省エネ診断等外部専門家を活用 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
実施率点数換算（１０点満点） | 0 | 7 | 主要設備の使用状況の管理 | 主要設備の使用状況､耐用年数､不具合の把握､記録 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
コスト | #N/A | 8 | エネルギー使用量の見える化 | ・エネルギー使用量のグラフ化､過年度と比較､分析 ・東京都の地球温暖化対策報告書制度の活用 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
|  | 9 | テナントや従業員との情報共有 | ・エネルギー使用量､省エネ対策実施状況等を共有 ・都のPRシートやカーボンレポートの活用 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
|  | 10 | テナントや従業員への啓発活動の推進 | 啓発ポスター等の掲示やイントラネットによる情報発信 |  |  |  | 0.5% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
| 空調（共通） | 11 | 室内温度の適正化 | 事務室の室温を許容範囲で緩和 |  | 1 |  | 1.5% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 10項目 | 12 | 共用部の温度設定の緩和、停止 | 事務室より1℃緩和又は停止 |  | 1 |  | 0.5% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 13 | 実温度の把握と調整 | 温度計を設置し､実際の室温の把握と設定温度を調整 |  | 1 |  | 0.375% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 14 | 温度分布の適正化 | 温度分布の把握､改善（例：サーキュレーターの設置等） |  | 1 |  | 0.375% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地（％） | 0% | 15 | 空調機の温湿度センサー設置環境の改善 | センサー付近の温度ムラの確認､解消 |  | 1 |  | 0.375% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地合計 (t-CO2) | 0 | 16 | 出入口からの外気侵入防止 | 出入口等の開放部分の削減 |  | 1 |  | 0.5% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
実施率点数換算 （１０点満点） | 0 | 17 | 空調運転時間の適正化 | 事務室の室使用時刻に合わせて起動運転､停止 |  | 1 |  | 1.3% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
コスト | #N/A | 18 | 非使用室、時間の空調停止 | オン・オフするルールの設定､周知､点検 |  | 1 |  | 0.5% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 19 | 空調運転開始時の外気導入停止 | 始業前の外気導入を抑制又は停止 |  | 1 |  | 1.5% | 13.2% | - | - | - | 外気 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 20 | 空調設備のフィンコイル、フィルターの清掃 | フィンコイル：1回/3年程度 フィルター：2回/年程度 |  | 1 |  | 0.2% | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 空調（個別） | 21 | 空調スイッチの操作制限 | ・空調スイッチの温度変更範囲を制限 ・室温が管理値となる設定温度に統一 |  | 1 |  | 1.5% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 5項目 | 22 | 空調の範囲、オン・オフのルールを明確化 | 空調スイッチ付近に空調範囲図､オン・オフのルールを表示 |  | 1 |  | 0.375% | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 23 | パッケージ形空調機の風量調整 | 夏季は、運転効率のよい風量「強」や「自動」で運用 |  | 1 |  | 2.5% | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 24 | 空調室外機置き場の環境整備 | 空調室外機の設置状態を点検､改善（例：日よけ､ショートサーキット防止等） |  | 1 |  | 0.2% | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 25 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 | メーカー等による省エネチューニングの実施(例：冷媒蒸発温度設定の調整等） |  | 1 |  | 2.5% | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 空調（セントラル） 10項目 | 26 | 冷水、温水出口温度の適正化 | 熱源機の冷温水出口温度を中間期に2～3℃緩和（例：冷水温度が夏季7℃の場合､中間期は9℃等） |  | 1 |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 27 | 冷却水温度の適正化 | 冷凍機の仕様に応じた冷却水温度の設定 （冷凍機の冷却水下限温度を目安に調整） |  | 1 |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地（％） | 0% | 28 | 熱源機の運転時間の適正化 | 運転開始時：予熱時間の短縮 停止時： 空調停止の15分程度前に熱源機停止 |  | 1 |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地合計 (t-CO2) | 0 | 29 | 熱源機器の運転台数の適正化 | 空調負荷に応じた熱源機器の運転パターンの把握､調整 |  | 1 |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
実施率点数換算 （１０点満点） | 0 | 30 | 燃焼設備の空気比改善 | 空気比を適正に管理､基準空気比以下となるように調整（基準空気比の例：1.25-1.4） |  | 1 |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
コスト | #N/A | 31 | 空調用ポンプの運転台数の適正化 | 空調負荷に応じた空調２次ポンプの運転パターンの把握､調整 |  | 1 |  | - | 2.5% | - | - | - | 空調ポンプ |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 32 | ポンプの流量の適正化 | 必要流量に応じてバルブやインバータにより流量を調整 |  | 1 |  | - | 2.5% | - | - | - | 空調ポンプ |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 33 | ファンの風量の適正化 | 必要風量に応じてダンパやインバータにより風量を調整 |  | 1 |  | - | 2.5% | - | - | - | 空調ポンプ |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 34 | 冷温水、蒸気配管等の保温対策の徹底 | 冷温水､蒸気の配管､バルブ､フランジ部の保温状態のチェック､改善 |  | 1 |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 35 | 蒸気トラップの点検、補修 | 定期的に点検､補修 |  | 1 |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 換気 | 36 | CO２濃度管理による外気取入量の削減 | CO2濃度800ppm程度に外気取入量を調整 |  |  |  | 9.45% | 13.2% | - | - | - | 外気 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 10項目 | 37 | 給排気量バランスの適正化 | 建物全体が負圧又は過度な正圧にならないように給排気量を調整 |  |  |  | 0.5% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 38 | 外気冷房の活用 | ・外気を活用して中間期､冬季の冷房負荷を低減 ・熱源停止や扉､窓開放ルールの設定､周知､点検 |  |  |  | 1.5% | 13.2% | - | - | - | 外気 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 39 | 夜間、早朝の外気活用（ナイトパージ） | ・夜間､早朝の外気を活用して冷房負荷を低減 ・外気取入れルールの設定､周知､点検 |  |  |  | 1.5% | 13.2% | - | - | - | 外気 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地（％） | 0% | 40 | 電気室、機械室の室温の適正化 | ファンの運転開始設定温度を35℃程度に緩和し、運転時間を短縮 |  |  |  | 3.5% | 7% | - | - | - | 換気 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地合計 (t-CO2) | 0 | 41 | 倉庫等の換気量の制限 | 非連続運転の実施（例：入室時のみ運転等） |  |  |  | 5% | 7% | - | - | - | 換気 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
実施率点数換算 （１０点満点） | 0 | 42 | 屋内駐車場の換気量の抑制 | CO濃度25ppm程度以下に風量を抑制 |  |  |  | 20% | 7% | - | - | - | 換気 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
コスト | #N/A | 43 | 厨房換気ファンの運転時間の適正化 | 厨房機器の運転状況に合わせて個別にオン・オフ |  |  |  | 7.6% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 44 | 全熱交換器の適正な運用 | 夏季、冬季、中間期に換気モード切替のルール設定 |  |  |  | 9.45% | 13.2% | - | - | - | 外気 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 45 | 空調機、ダクトからのエアー漏れの是正 | 定期的な保守､点検 |  |  |  | 0.2% | 9.5% | - | - | - | 空調ファン |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 照明 | 46 | 照度の適正化 | 事務室の照度は500lxを目安に緩和 |  |  |  | 11.25% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 10項目 | 47 | 空室、不在時等のこまめな消灯 | 消灯ルールの設定､周知､点検 |  |  |  | 1% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 48 | 照明点灯範囲の明確化 | 照明スイッチ付近に点灯範囲図を表示 |  |  |  | 1% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 49 | 採光を利用した消灯の実施 | 日中消灯のルールの設定､周知､点検 |  |  |  | 1% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 50 | 始業時間前の点灯範囲の制限 | 始業時間前の点灯時間､範囲等に関するルールの設定､周知､点検 |  |  |  | 1% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地（％） | 0% | 51 | 昼休みの一斉消灯 | 消灯ルールの設定､周知､点検（必要なエリアのみ再点灯） |  |  |  | 1% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地合計 (t-CO2) | 0 | 52 | 終業時間以降の一斉消灯 | 消灯ルールの設定､周知､点検（必要なエリアのみ再点灯） |  |  |  | 1% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
実施率点数換算 （１０点満点） | 0 | 53 | 照明器具の清掃 | 年1～2回清掃 |  |  |  | 0.4% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
コスト | #N/A | 54 | ランプの定期交換時にLEDに更新 | ・明るさが低下する4～5年でランプ交換 ・白熱球はLEDに交換 |  |  |  | 0.4% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 55 | デスクライトの活用 | 室全体の照度を引下げ､デスクライト等により作業面の照度を確保（タスクアンビエント方式） |  |  |  | 12.5% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 給排水・衛生・給湯 | 56 | 給湯運転時間の適正化 | 夜間､休日等の勤務時間外は停止 |  |  |  | 5% | 18% | - | - | - | 給湯 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地（％） | 0% | 57 | 冬季以外の手洗い給湯停止 | 手洗い用給湯器は5月～10月停止 |  |  |  | 10% | 18% | - | - | - | 給湯 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地合計 (t-CO2) | 0 | 58 | 手洗い、シャワー用給湯温度の適正化 | 個別給湯：40℃程度以下 セントラル給湯：給湯下限温度60℃程度 |  |  |  | 5% | 18% | - | - | - | 給湯 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
実施率点数換算 （１０点満点） | 0 | 59 | 節水対策 | 節水コマの採用 |  |  |  | 1.5% | 1% | - | - | - | 給排水 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
#N/A | 0 | 60 | 水圧の低減 | 使用上支障のない範囲で給水バルブを絞り減圧 |  |  |  | 1.5% | 1% | - | - | - | 給排水 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| その他、業種に特有な項目 | 61 | 医療機器の待機電力の低減 | 医療機器の利用スケジュールに合わせた待機時間の短縮 |  |  |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
| 10項目 | 62 | オートクレーブの適正利用 | 投入量､清掃頻度等に関するルールの設定､周知､点検 |  |  |  | - | 27.2% | - | - | - | 熱源 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 63 | 検体保管用冷蔵庫の温度設定の見直し | 保管する検体に応じて設定温度を変更 |  |  |  | 0.1% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 64 | 事務用機器の省エネモードの活用 | ルールの設定､周知､点検 |  |  |  | 1% | 10.1% | - | - | - | コンセント |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地（％） | 0% | 65 | 病棟、外来、診療部門等の管理部門ごとの室温の適正化 | 部門ごとに適切な温度に設定 |  |  |  | 1.5% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
削減余地合計 (t-CO2) | 0 | 66 | 病棟、外来、診療部門等の管理部門ごとの照度の適正化 | JIS規格「保険医療施設の照度基準」を目安に部門ごとに照度を調整 |  |  |  | 3% | 10.9% | - | - | - | 照明 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
実施率点数換算 （１０点満点） | 0 | 67 | 冷凍冷蔵庫の設定温度の見直し | 収納する食材に応じた温度に設定 |  |  |  | 0.1% | 100% | - | - | - | 合計 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
コスト | #N/A | 68 | 厨房の給排気バランスの適正化 | 厨房が正圧又は過度な負圧にならないように給排気量を調整 |  |  |  | 0.5% | 44% | - | - | - | 熱負荷 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 69 | ブラインド類の運用の適正化 | ルールの設定､周知､点検 （例：夏季日中や冬季夜間は閉） |  |  |  | 0.8% | 2.9% | - | - | - | 外皮 |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
|  | 70 | 不用な機器の停止 | ルールの設定､周知､点検 |  |  |  | 1% | 10.1% | - | - | - | コンセント |  | - |  | 2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
Note on U18: 宮崎 雅郎: B列の情報（番号）を転記

## 空調選択用 (hidden)
空調方式選択時の設備項目 |  |  |  | 個別 |  | セントラル（併用含む） |  | セントラル
種別 | № | 対策項目 | 対策の概要 | 設備項目選択①（エネルギーシェア） | 設備項目選択②（エネルギーシェア） | 設備項目選択①（エネルギーシェア） | 設備項目選択②（エネルギーシェア） | 設備項目選択①（エネルギーシェア） | 設備項目選択②（エネルギーシェア）
空調（共通） | 11 | 室内温度の適正化 | 事務室の室温を許容範囲で緩和 | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | 空調全般（合計）
10項目 | 12 | 共用部の温度設定の緩和、停止 | 事務室より1℃緩和又は停止 | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | 空調全般（合計）
| 13 | 実温度の把握と調整 | 温度計を設置し､実際の室温の把握と設定温度を調整 | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | 空調全般（合計）
| 14 | 温度分布の適正化 | 温度分布の把握､改善（例：サーキュレーターの設置等） | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | 空調全般（合計）
| 15 | 空調機の温湿度センサー設置環境の改善 | センサー付近の温度ムラの確認､解消 | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | 空調全般（合計）
| 16 | 出入口からの外気侵入防止 | 出入口等の開放部分の削減 | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | 空調全般（合計）
| 17 | 空調運転時間の適正化 | 事務室の室使用時刻に合わせて起動運転､停止 | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | 空調全般（合計）
| 18 | 非使用室、時間の空調停止 | オン・オフするルールの設定､周知､点検 | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | 空調全般（合計）
| 19 | 空調運転開始時の外気導入停止 | 始業前の外気導入を抑制又は停止 | 外気 |  | 外気 |  | 空調全般（合計）
| 20 | 空調設備のフィンコイル、フィルターの清掃 | フィンコイル：1回/3年程度 フィルター：2回/年程度 | 熱源 |  | 熱源 |  | 熱源
空調（個別）5項目 | 21 | 空調スイッチの操作制限 | ・空調スイッチの温度変更範囲を制限 ・室温が管理値となる設定温度に統一 | 熱負荷 |  | 熱負荷 |  | なし
| 22 | 空調の範囲、オン・オフのルールを明確化 | 空調スイッチ付近に空調範囲図､オン・オフのルールを表示 | 熱源 |  | 熱源 |  | なし
| 23 | パッケージ形空調機の風量調整 | 夏季は、運転効率のよい風量「強」や「自動」で運用 | 熱源 |  | 熱源 |  | なし
| 24 | 空調室外機置き場の環境整備 | 空調室外機の設置状態を点検､改善（例：日よけ､ショートサーキット防止等） | 熱源 |  | 熱源 |  | なし
| 25 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 | メーカー等による省エネチューニングの実施(例：冷媒蒸発温度設定の調整等） | 熱源 |  | 熱源 |  | なし
空調（セントラル） 10項目 | 26 | 冷水、温水出口温度の適正化 | 熱源機の冷温水出口温度を中間期に2～3℃緩和（例：冷水温度が夏季7℃の場合､中間期は9℃等） | なし |  | 熱源 |  | 熱源
| 27 | 冷却水温度の適正化 | 冷凍機の仕様に応じた冷却水温度の設定 （冷凍機の冷却水下限温度を目安に調整） | なし |  | 熱源 |  | 熱源
| 28 | 熱源機の運転時間の適正化 | 運転開始時：予熱時間の短縮 停止時： 空調停止の15分程度前に熱源機停止 | なし |  | 熱源 |  | 熱源
| 29 | 熱源機器の運転台数の適正化 | 空調負荷に応じた熱源機器の運転パターンの把握､調整 | なし |  | 熱源 |  | 熱源
| 30 | 燃焼設備の空気比改善 | 空気比を適正に管理､基準空気比以下となるように調整（基準空気比の例：1.25-1.4） | なし |  | 熱源 |  | 熱源
| 31 | 空調用ポンプの運転台数の適正化 | 空調負荷に応じた空調２次ポンプの運転パターンの把握､調整 | なし |  | 空調ポンプ |  | 空調ポンプ
| 32 | ポンプの流量の適正化 | 必要流量に応じてバルブやインバータにより流量を調整 | なし |  | 空調ポンプ |  | 空調ポンプ
| 33 | ファンの風量の適正化 | 必要風量に応じてダンパやインバータにより風量を調整 | なし |  | 空調ポンプ |  | 空調ファン
| 34 | 冷温水、蒸気配管等の保温対策の徹底 | 冷温水､蒸気の配管､バルブ､フランジ部の保温状態のチェック､改善 | なし |  | 熱源 |  | 熱源
| 35 | 蒸気トラップの点検、補修 | 定期的に点検､補修 | なし |  | 熱源 |  | 熱源

## 選択肢パターン (hidden)
選択肢パターン | 選択肢 |  |  |  |  | 実施率
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 実施済 | 一部実施済 | 未実施 |  |  | 100% | 50% | 0%
2 | 実施済 | 過半で実施済 | 一部実施済 | 未実施 | 該当なし | 100% | 75% | 25% | 0%
3
4
5

## 削減率設定 (hidden)
削減率の設定
[8 empty] | 省エネ率の出典 | [7 empty] | （採用値） |  | （参考） | （参考）
種別 | № | 対策項目 | 備考 | 実施者 (中央) | 実施者 (個別) | 出典 | 省エネ率 | 出典 | 対策 番号 | 評価項目等 | 用途補正係数 | 適用範囲補正係数 （赤文字は入力データにより変動する） | 省エネ率 （補正計算適用） | 適用範囲補正 | 重要項目 | エネルギーシェア値 | エネルギーシェア | トップ認定基準のエネルギーシェア区分 | エネルギーシェア値(%)
一般管理 10項目 | 1 | 省エネルギー対策推進体制の整備 | ・責任者の配置､経営層､テナントを含む全従業員の参加 ・推進委員会等の定期的な開催 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p12 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  | ○ | 100% | 合計
| 2 | 省エネルギー削減目標の設定 | 経営者が削減目標及び取組方針を設定、周知 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p13 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 100% | 合計
| 3 | 設備管理台帳、図面類の整備 | ・主要機器の仕様､修繕･更新履歴及び費用等を記録 ・竣工図､系統図等の整備､更新 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p13 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 100% | 合計
| 4 | 管理標準の策定 | 主要機器の管理､計測､記録､保守､点検等に関するマニュアルの策定 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p14 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  | ○ | 100% | 合計 |  |  | ■ 事務室・情報通信・厨房 適用範囲補正係数
| 5 | 定期的な計測、記録の実施 | エネルギー使用量､照度､温湿度､CO2濃度等を計測､記録 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p18、73 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 100% | 合計 |  |  | ※ユーザー入力値から算出：延べ床面積に対する用途別床面積の比率から算定
| 6 | 省エネ対策取組状況の点検 | ・点検項目､手順を定め社内点検 ・省エネ診断等外部専門家を活用 | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック4、９,10 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 100% | 合計 |  |  | 延べ床面積 | 0 | 1
| 7 | 主要設備の使用状況の管理 | 主要設備の使用状況､耐用年数､不具合の把握､記録 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p13 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  | ○ | 100% | 合計 |  |  | 事務室 | 0 | 1
| 8 | エネルギー使用量の見える化 | ・エネルギー使用量のグラフ化､過年度と比較､分析 ・東京都の地球温暖化対策報告書制度の活用 | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック46 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 100% | 合計 |  |  | 情報通信（サーバー室） | 0 | 1
| 9 | テナントや従業員との情報共有 | ・エネルギー使用量､省エネ対策実施状況等を共有 ・都のPRシートやカーボンレポートの活用 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p2 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 100% | 合計 |  |  | 厨房（飲食） | 0 | 1
| 10 | テナントや従業員への啓発活動の推進 | 啓発ポスター等の掲示やイントラネットによる情報発信 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p15 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック1,11,15 | 0.005 | 省エネ手帳 | - | ビル省エネ手帳2012 ｐ21 一般管理事項による削減効果の合計 5%を按分 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 100% | 合計 |  |  | 駐車場※ | 0 | 1
空調（共通） 10項目 | 11 | 室内温度の適正化 | 事務室の室温を許容範囲で緩和 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p43 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 | 1 | 1 | 0.015 |  | ○ | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | ※ファンの出力比率が不明の場合に使用する
| 12 | 共用部の温度設定の緩和、停止 | 事務室より1℃緩和又は停止 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p44 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1b.9 | 居室以外の室内温度の緩和 | 1 | 1 | 0.005 |  | ○ | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | ■ 熱源・パッケージ・駐車場 適用範囲補正係数
| 13 | 実温度の把握と調整 | 温度計を設置し､実際の室温の把握と設定温度を調整 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p43 | 0.00375 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 削減効果が重複するため、省エネ率を対策13～15、22に割り振った | 1 | 1 | 0.00375 |  |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | ※ユーザー入力値（プルダウン選択）から算出。駐車場のファン比率が不明の場合は、面積比率で代用。 |  |  |  |  | 選択肢 | [6 empty] | 適用範囲補正係数
| 14 | 温度分布の適正化 | 温度分布の把握､改善（例：サーキュレーターの設置等） | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p45 | 0.00375 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 削減効果が重複するため、省エネ率を対策13～15、22に割り振った | 1 | 1 | 0.00375 |  |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | 項目 | 説明文 |  | 選択中 | 適用範囲補正係数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | 空調機の温湿度センサー設置環境の改善 | センサー付近の温度ムラの確認､解消 | 使用者 | 使用者 | エコチューニング総合管理手法2 p117 | 0.00375 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 削減効果が重複するため、省エネ率を対策13～15、22に割り振った | 1 | 1 | 0.00375 |  |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | ①熱源※1 | 建物全体の冷熱源容量に対する冷熱源機器の割合を選択してください（地域冷暖房を含みます）。 |  |  | 0
| 16 | 出入口からの外気侵入防止 | 出入口等の開放部分の削減 | ビル管理 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p48 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1f.1 | 外部に面する出入口の開閉の管理 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | ②パッケージ※2 | 建物全体の冷熱源容量に占めるパッケージ型空調機の割合を選択してください。 |  |  | 1 | 100% | 75% | 50% | 25% | 10%以下 | パッケージなし | 不明 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.2
| 17 | 空調運転時間の適正化 | 事務室の室使用時刻に合わせて起動運転､停止 | ビル管理 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p4 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック59 | 0.013 | トップ認定基準1区分 | 1b.1 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 | 1 | 1 | 0.013 |  | ○ | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | ③駐車場※3 | ファンの電動機出力に占める駐車場ファンの出力の割合を選択してください。 |  |  | 1 | 100% | 75% | 50% | 25% | 10%以下 | 駐車場なし | 不明 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0 | 1
| 18 | 非使用室、時間の空調停止 | オン・オフするルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 業種別省エネルギー対策テキスト（テナントビル）ｐ19 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック58 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 旧1b.11 | 空調の停止が可能な室の空調停止に関する啓発活動又は巡回点検の実施 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | ④冷凍・冷蔵※4 | 建物全体のエネルギー使用量に対する冷凍・冷蔵設備の割合を選択してください。 |  |  | 0.5
| 19 | 空調運転開始時の外気導入停止 | 始業前の外気導入を抑制又は停止 | ビル管理 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック60 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.2 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | 1 | 1 | 0.015 |  |  | 13.2% | 外気 | 外気 | 13.2 | ※1 空調種別で「個別」を選択した場合は選択肢によらず0とする。「セントラル」の場合は1とする。「個別・セントラル併用」の場合は1-②とする。 ※2 空調種別で「個別」を選択した場合は選択肢によらず１とする。「セントラル」の場合は０とする。 「不明」の場合は大規模事業所点検表における標準的な事務所の値（20％）とする、 ※3 駐車場のファン出力比が不明の場合は、延べ床面積に対する比率で代用する。 ※4 用途によらず、0.5固定とする。 |  |  |  |  | ※4 根拠資料 スーパーマーケット：47% https://www.tokyo-co2down.jp/cmsup/pdf/supermarket2013.pdf 総合スーパー：10.4% 百貨店：5.1% https://www.eccj.or.jp/commercial_bldg/s2.html コンビニエンスストア：37%、32%、71% https://www.tokyo-co2down.jp/cmsup/pdf/conveni201303.pdf
| 20 | 空調設備のフィンコイル、フィルターの清掃 | フィンコイル：1回/3年程度 フィルター：2回/年程度 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p51 優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン№2b.1 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2b.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 | 1 | 1 | 0.002 |  |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2
空調（個別）5項目 | 21 | 空調スイッチの操作制限 | ・空調スイッチの温度変更範囲を制限 ・室温が管理値となる設定温度に統一 | ビル管理 | ビル管理 | エコチューニング総合管理手法2 p109 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 | 1 | 1 | 0.015 | パッケージ |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44 | ①熱源
| 22 | 空調の範囲、オン・オフのルールを明確化 | 空調スイッチ付近に空調範囲図､オン・オフのルールを表示 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p45 | 0.00375 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 削減効果が重複するため、省エネ率を対策13～15、22に割り振った | 1 | 1 | 0.00375 | パッケージ | ○ | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2 | 熱源機器割合（％）＝ | 熱源機器の冷却能力の合計（地域冷暖房を含む）
| 23 | パッケージ形空調機の風量調整 | 夏季は、運転効率のよい風量「強」や「自動」で運用 | 使用者 | 使用者 |  | 0.025 | トップ認定基準1区分 | 1b.18 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 省エネ率の50％とした。（対策25と割り振った） | 1 | 1 | 0.025 | パッケージ |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2 |  | 建物全体の総冷熱源容量（地域冷暖房を含む） （熱源・冷却塔・空調機・パッケージ・ファンコイルの合計）
| 24 | 空調室外機置き場の環境整備 | 空調室外機の設置状態を点検､改善（例：日よけ､ショートサーキット防止等） | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p50 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2b.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 | 1 | 1 | 0.002 | パッケージ | ○ | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2 | ②パッケージ
| 25 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 | メーカー等による省エネチューニングの実施(例：冷媒蒸発温度設定の調整等） | ビル管理 | ビル管理 | 優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン1ｂ.18 | 0.025 | トップ認定基準1区分 | 1b.18 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 省エネ率の50％とした。（対策25と割り振った） | 1 | 1 | 0.025 | パッケージ |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2 | パッケージ割合（％）＝ | 空気熱源、水熱源パッケージ型空調の合計
空調（セントラル） 10項目 | 26 | 冷水、温水出口温度の適正化 | 熱源機の冷温水出口温度を中間期に2～3℃緩和（例：冷水温度が夏季7℃の場合､中間期は9℃等） | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック90 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1a.8 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2 |  | 建物全体の総冷熱源容量（地域冷暖房を含む） （熱源・冷却塔・空調機・パッケージ・ファンコイルの合計）
| 27 | 冷却水温度の適正化 | 冷凍機の仕様に応じた冷却水温度の設定 （冷凍機の冷却水下限温度を目安に調整） | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック90 | 0.016 | トップ認定基準1区分 | 1a.3 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2 | ③駐車場
| 28 | 熱源機の運転時間の適正化 | 運転開始時：予熱時間の短縮 停止時： 空調停止の15分程度前に熱源機停止 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p46 | 0.03 | トップ認定基準1区分 | 1a.5 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 | 1 | 0 | 0 | 熱源 | ○ | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2 | 駐車場ファン割合（％）＝ | 駐車場ファン総電動機出力
| 29 | 熱源機器の運転台数の適正化 | 空調負荷に応じた熱源機器の運転パターンの把握､調整 | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック94 | 0.03 | トップ認定基準1区分 | 1a.5 | 部分負荷時の熱源運転適正化 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2 |  | ファン総電動機出力（建物全体）
| 30 | 燃焼設備の空気比改善 | 空気比を適正に管理､基準空気比以下となるように調整（基準空気比の例：1.25-1.4） | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック127 | 0.02 | トップ認定基準1区分 | 1a.1 | 燃焼機器の空気比の管理 | 1 | 0 | 0 | 熱源 | ○ | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2
| 31 | 空調用ポンプの運転台数の適正化 | 空調負荷に応じた空調２次ポンプの運転パターンの把握､調整 | ビル管理 | ビル管理 | 優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準（第一区分事業所）No.３a.９、10、13、14 | 0.12 | トップ認定基準1区分 | 1a.6 | 部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 2.5% | 空調ポンプ | 空調ポンプ | 2.5 |  | ※第2計画期間用の評価項目には、事務用機器に関するものがないため、第1計画期間用の評価項目から引用した。
| 32 | ポンプの流量の適正化 | 必要流量に応じてバルブやインバータにより流量を調整 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p63 | 0.12 | トップ認定基準1区分 | 1a.6 | 部分負荷時の空調用ポンプ運転適正化 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 2.5% | 空調ポンプ | 空調ポンプ | 2.5 |  | ※トップ認定基準：「総量削減義務と排出量取引制度における優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）（第二計画期間版）」（2017年5月 東京都環境局）
| 33 | ファンの風量の適正化 | 必要風量に応じてダンパやインバータにより風量を調整 | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック226 | 0.12 | トップ認定基準1区分 | 1a.6 | 部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 2.5% | 空調ポンプ | 空調ポンプ | 2.5 |  | ※省エネ手帳：「2012年ビル省エネ手帳」（財団法人省エネルギーセンター）
| 34 | 冷温水、蒸気配管等の保温対策の徹底 | 冷温水､蒸気の配管､バルブ､フランジ部の保温状態のチェック､改善 | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック152 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1a.11 | 冷温水管、蒸気管等の保温の確認 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2
| 35 | 蒸気トラップの点検、補修 | 定期的に点検､補修 | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック141 | 0.004 | トップ認定基準1区分 | 2a.5 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2
換気 10項目 | 36 | CO２濃度管理による外気取入量の削減 | CO2濃度800ppm程度に外気取入量を調整 | ビル管理 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック61 | 0.0945 | トップ認定基準1区分 | 3b.13 | CO2濃度による外気量制御の導入 対策44と削減効果が重複するため、省エネ率を50％ずつ按分 | 1 | 1 | 0.0945 |  | ○ | 13.2% | 外気 | 外気 | 13.2
| 37 | 給排気量バランスの適正化 | 建物全体が負圧又は過度な正圧にならないように給排気量を調整 | ビル管理 | ビル管理 | 優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準（第一区分事業所）No. 1b.11 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44
| 38 | 外気冷房の活用 | ・外気を活用して中間期､冬季の冷房負荷を低減 ・熱源停止や扉､窓開放ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p46 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.2 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | 1 | 1 | 0.015 |  |  | 13.2% | 外気 | 外気 | 13.2
| 39 | 夜間、早朝の外気活用（ナイトパージ） | ・夜間､早朝の外気を活用して冷房負荷を低減 ・外気取入れルールの設定､周知､点検 | ビル管理 | ビル管理 | 優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準（第一区分事業所）No. 1.2 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.2 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | 1 | 1 | 0.015 |  |  | 13.2% | 外気 | 外気 | 13.2
| 40 | 電気室、機械室の室温の適正化 | ファンの運転開始設定温度を35℃程度に緩和し、運転時間を短縮 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p49 | 0.035 | トップ認定基準1区分 | 1b.12 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 | 1 | 1 | 0.035 |  | ○ | 7% | 換気 | 換気 | 7
| 41 | 倉庫等の換気量の制限 | 非連続運転の実施（例：入室時のみ運転等） | ビル管理 | 使用者 | 優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準（第一区分事業所）No. 1b.4 | 0.05 | トップ認定基準1区分 | 1b.4 | ファンの間欠運転の実施 | 1 | 1 | 0.05 |  |  | 7% | 換気 | 換気 | 7
| 42 | 屋内駐車場の換気量の抑制 | CO濃度25ppm程度以下に風量を抑制 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p49 | 0.2 | トップ認定基準1区分 | 3b.18 | 駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入 | 1 | 1 | 0.2 | 駐車場 | ○ | 7% | 換気 | 換気 | 7
| 43 | 厨房換気ファンの運転時間の適正化 | 厨房機器の運転状況に合わせて個別にオン・オフ | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p50 | 0.076 | トップ認定基準1区分 | 3b.32 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 | 1 | 1 | 0.076 | 厨房 |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44
| 44 | 全熱交換器の適正な運用 | 夏季、冬季、中間期に換気モード切替のルール設定 | ビル管理 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p48 | 0.0945 | トップ認定基準1区分 | 3b.13 | CO2濃度による外気量制御の導入 対策36と削減効果が重複するため、省エネ率を50％ずつ按分 | 1 | 1 | 0.0945 |  | ○ | 13.2% | 外気 | 外気 | 13.2
| 45 | 空調機、ダクトからのエアー漏れの是正 | 定期的な保守､点検 | ビル管理 | ビル管理 | エコチューニング総合管理手法2 p159 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2b.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルター清浄 | 1 | 1 | 0.002 |  |  | 9.5% | 空調ファン | 空調ファン | 9.5
照明 10項目 | 46 | 照度の適正化 | 事務室の照度は500lxを目安に緩和 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック52 | 0.1125 | トップ認定基準1区分 | 3c.13 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 対策55、68と効果が重複するため、省エネ率を以下の比率で按分する 対策46：45%％。対策55：50％、対策68：5% | 1 | 1 | 0.1125 | 事務室 | ○ | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 47 | 空室、不在時等のこまめな消灯 | 消灯ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p33 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  | ○ | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 48 | 照明点灯範囲の明確化 | 照明スイッチ付近に点灯範囲図を表示 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p33 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 49 | 採光を利用した消灯の実施 | 日中消灯のルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック53 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  | ○ | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 50 | 始業時間前の点灯範囲の制限 | 始業時間前の点灯時間､範囲等に関するルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | エコチューニング総合管理手法2 p230 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 1c.6 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 | 1 | 1 | 0.01 |  |  | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 51 | 昼休みの一斉消灯 | 消灯ルールの設定､周知､点検（必要なエリアのみ再点灯） | ビル管理 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック54 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 52 | 終業時間以降の一斉消灯 | 消灯ルールの設定､周知､点検（必要なエリアのみ再点灯） | ビル管理 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック54、エコチューニング総合管理手法2 p229 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 1c.6 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 | 1 | 1 | 0.01 |  |  | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 53 | 照明器具の清掃 | 年1～2回清掃 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p36 | 0.004 | トップ認定基準1区分 | 2c.2 | 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換 | 1 | 1 | 0.004 |  |  | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 54 | ランプの定期交換時にLEDに更新 | ・明るさが低下する4～5年でランプ交換 ・白熱球はLEDに交換 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p36 | 0.004 | トップ認定基準1区分 | 2c.2 | 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換 | 1 | 1 | 0.004 |  |  | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 55 | デスクライトの活用 | 室全体の照度を引下げ､デスクライト等により作業面の照度を確保（タスクアンビエント方式） | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p41 | 0.125 | トップ認定基準1区分 | 3c.13 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 対策55、68と効果が重複するため、省エネ率を以下の比率で按分する 対策46：45%％。対策55：50％、対策68：5% | 1 | 1 | 0.125 | 事務室 |  | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
給排水・衛生・給湯 5項目 | 56 | 給湯運転時間の適正化 | 夜間､休日等の勤務時間外は停止 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p59 | 0.05 | トップ認定基準1区分 | 1d.7 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | 1 | 1 | 0.05 |  | ○ | 18% | 給湯 | 給湯 | 18
| 57 | 冬季以外の手洗い給湯停止 | 手洗い用給湯器は5月～10月停止 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p59 | 0.1 | トップ認定基準1区分 | 1d.8 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 | 1 | 1 | 0.1 |  |  | 18% | 給湯 | 給湯 | 18
| 58 | 手洗い、シャワー用給湯温度の適正化 | 個別給湯：40℃程度以下 セントラル給湯：給湯下限温度60℃程度 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p59 | 0.05 | トップ認定基準1区分 | 1d.6 | 給湯温度設定の緩和 | 1 | 1 | 0.05 |  |  | 18% | 給湯 | 給湯 | 18
| 59 | 節水対策 | 節水コマの採用 | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p61 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 3d.4 | 洗面器の自動水栓の導入 対策60と効果が重複するため、省エネ率を50％ずつ按分する。 | 1 | 1 | 0.015 |  |  | 1% | 給排水 | 給排水 | 1
| 60 | 水圧の低減 | 使用上支障のない範囲で給水バルブを絞り減圧 | ビル管理 | ビル管理 | 優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準（第一区分事業所）No.1d.5 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 3d.4 | 洗面器の自動水栓の導入 対策59と効果が重複するため、省エネ率を50％ずつ按分する。 | 1 | 1 | 0.015 |  |  | 1% | 給排水 | 給排水 | 1
その他、業種に特有な項目（病院）10項目 | 61 | 医療機器の待機電力の低減 | 医療機器の利用スケジュールに合わせた待機時間の短縮 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「病院の省エネルギー対策」 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 1a.14 | 熱源不要機関の熱源停止 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2
| 62 | オートクレーブの適正利用 | 投入量､清掃頻度等に関するルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 病院における省エネルギー実施要領（厚生労働省医政局・平成20年3月） | 0.012 | トップ認定基準1区分 | 2a.1 | 熱源機器の点検・清掃 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  | 27.2% | 熱源 | 熱源 | 27.2
| 63 | 検体保管用冷蔵庫の温度設定の見直し | 保管する検体に応じて設定温度を変更 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック190 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  | 100% | 合計 | 合計 | 100
| 64 | 事務用機器の省エネモードの活用 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p54 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.3 | パソコンの電源設定に関する啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  | 10.1% | コンセント | コンセント | 10.1
| 65 | 病棟、外来、診療部門等の管理部門ごとの室温の適正化 | 部門ごとに適切な温度に設定 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「病院の省エネルギー対策」 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 | 1 | 1 | 0.015 | 情報通信 | ○ | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44
| 66 | 病棟、外来、診療部門等の管理部門ごとの照度の適正化 | JIS規格「保険医療施設の照度基準」を目安に部門ごとに照度を調整 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「病院の省エネルギー対策」 | 0.03 | トップ認定基準1区分 | 1c.4 | 事務室の室内照度の適正化 | 1 | 1 | 0.03 | 事務室 | ○ | 10.9% | 照明 | 照明 | 10.9
| 67 | 冷凍冷蔵庫の設定温度の見直し | 収納する食材に応じた温度に設定 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック84 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  | 100% | 合計 | 合計 | 100
| 68 | 厨房の給排気バランスの適正化 | 厨房が正圧又は過度な負圧にならないように給排気量を調整 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理 | 1 | 1 | 0.005 |  |  | 44% | 熱負荷 | 熱負荷 | 44
| 69 | ブラインド類の運用の適正化 | ルールの設定､周知､点検 （例：夏季日中や冬季夜間は閉） | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.008 | トップ認定基準1区分 | 2.4 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 | 1 | 1 | 0.008 |  |  | 2.9% | 外皮 | 外皮 | 2.9
| 70 | 不用な機器の停止 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「病院の省エネルギー対策」 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  | 10.1% | コンセント | コンセント | 10.1
その他、業種に特有な項目（事務所）10項目 | 61 | 事務用機器の省エネモードの活用 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p54 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.3 | パソコンの電源設定に関する啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  | ○ |  |  | コンセント | 10.1 | 事務所
| 62 | 事務用機器の終業後停止 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック64 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
| 63 | 個人用端末の不用、離席時の停止 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック65 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
| 64 | 事務用機器の集約による台数削減 | 台数削減､複合機の採用 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック178 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
| 65 | 不用な機器の電源オフ | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック56 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
| 66 | サーバー室、エリアの空調温度の適正化 | サーバーの動作保証温度に合わせて設定 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p56 | 0.03 | トップ認定基準1区分 | 1b.5 | 電算室の空調機運転の適正化 | 1 | 1 | 0.03 | 情報通信 |  |  |  | 熱負荷 | 44
| 67 | ブラインド類の運用の適正化 | ルールの設定､周知､点検（例：夏季日中や冬季帰宅時は閉） | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p52 | 0.008 | トップ認定基準1区分 | 2.4 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 | 1 | 1 | 0.008 |  |  |  |  | 外皮 | 2.9
| 68 | 照明の反射防止ルーバーの撤去 | 反射防止ルーバーを撤去して､必要照度を確保できる範囲で間引き | ビル管理 | ビル管理 | エコチューニング総合管理手法2 p232 | 0.0125 | トップ認定基準1区分 | 3c.13 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 対策55、68と効果が重複するため、省エネ率を以下の比率で按分する 対策46：45%％。対策55：50％、対策68：5% | 1 | 1 | 0.0125 |  |  |  |  | 照明 | 10.9
| 69 | 自動販売機の節電 | 消灯､最新機種への更新（例：ヒートポンプ方式等の省エネ技術が採用されている機種に更新） | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p57 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 3f.2 | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御の導入 | 1 | 1 | 0.002 |  |  |  |  | 合計 | 100
| 70 | 冬季以外の便座ヒーターの停止等 | 冬季以外停止､加温時の設定温度「低」､ふた閉め | ビル管理 | ビル管理 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p58 | 0.2 | トップ認定基準1区分 | 1d.4 | 洗浄便座暖房の夏季停止 | 1 | 1 | 0.2 |  | ○ |  |  | 給排水 | 1
その他、業種に特有な項目（ホテル）10項目 | 71 | 宿泊客への要請を通じた客室の温度緩和 | 客室に室温設定に関するチラシ等を設置 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「ホテルの省エネルギー対策」 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 | 1 | 1 | 0.015 |  |  |  |  | 熱負荷 | 44 | ホテル
| 72 | 宿泊客への要請を通じた客室照明の抑制 | 客室に消灯に関するチラシ等を設置 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「ホテルの省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 省エネ率（0.01）を対策72、76で振り分ける。 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 照明 | 10.9
| 73 | 宴会の準備、片付け時の温度、照度の緩和 | 空調のオン・オフ及び照明の点灯に関するルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック186 | 0.013 | トップ認定基準1区分 | 1b.1 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 | 1 | 1 | 0.013 |  | ○ |  |  | 熱負荷 | 44
| 74 | ブラインド類の運用の適正化 | ルールの設定､周知､点検 （例：チェックアウト後清掃時に閉） | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p52 | 0.008 | トップ認定基準1区分 | 2.4 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 | 1 | 1 | 0.008 |  |  |  |  | 外皮 | 2.9
| 75 | 客室冷蔵庫の利用状況に合わせたオン・オフ | チェックアウト後､清掃時にスイッチオフ | ビル管理 | ビル管理 |  | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.002 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
| 76 | バックヤードの個別消灯 | 消灯ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック72 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 省エネ率（0.01）を対策72、76で振り分ける。 | 1 | 1 | 0.005 |  | ○ |  |  | 照明 | 10.9
| 77 | 給湯循環水量の適正化 | 給湯使用量に応じて循環水量を調整 （例：チェックアウト時間後は循環水量を低減） | ビル管理 | ビル管理 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「ホテルの省エネルギー対策」 | 0.05 | トップ認定基準1区分 | 1d.9 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 | 1 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 給湯 | 18
| 78 | 冷凍冷蔵庫内の収納位置の明確化 | 食材の収納位置を庫外に表示し開閉時間を短縮 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック85 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  |  |  | 合計 | 100
| 79 | 冷凍冷蔵庫の設定温度の適正化 | 収納する食材に応じた温度に設定 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック84 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  |  |  | 合計 | 100
| 80 | 厨房の給排気バランスの適正化 | 厨房が正圧又は過度な負圧にならないように給排気量を調整 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 熱負荷 | 44
その他、業種に特有な項目（学校）10項目 | 81 | プールろ過装置の適正管理 | 目詰まり防止のため定期的に清掃 | ビル管理 | ビル管理 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.05 | トップ認定基準1区分 | 1d.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整 | 1 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 給排水 | 1 | 学校
| 82 | 体育館の照明の適正利用 | 300lx程度となるよう一部消灯又は間引き | ビル管理 | ビル管理 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 省エネ率（0.01）を対策82、83で振り分ける。 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 照明 | 10.9
| 83 | 不使用室の閉鎖 | 照明､空調利用防止のため使用しない教室は施錠 | ビル管理 | ビル管理 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 省エネ率（0.01）を対策82、83で振り分ける。 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 照明 | 10.9
| 84 | 事務用機器の省エネモードの活用 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p54 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.3 | パソコンの電源設定に関する啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
| 85 | サーバー室、エリアの空調温度の適正化 | サーバーの動作保証温度に合わせて設定 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p56 | 0.03 | トップ認定基準1区分 | 1b.5 | 電算室の空調機運転の適正化 | 1 | 1 | 0.03 | 情報通信 | ○ |  |  | 熱負荷 | 44
| 86 | パソコン実習室等のPC使用後電源オフの徹底 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック64 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  | ○ |  |  | コンセント | 10.1
| 87 | 厨房の給排気バランスの適正化 | 厨房が正圧又は過度な負圧にならないように給排気量を調整 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 熱負荷 | 44
| 88 | ブラインド類の運用の適正化 | ルールの設定､周知､点検（例：夏季日中や冬季帰宅時は閉） | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.008 | トップ認定基準1区分 | 2.4 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 | 1 | 1 | 0.008 |  |  |  |  | 外皮 | 2.9
| 89 | 不用な機器の停止 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
| 90 | 自動販売機の節電 | 消灯､最新機種への更新（例：ヒートポンプ方式等の省エネ技術が採用されている機種に更新） | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p57 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 3f.2 | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御の導入 | 1 | 1 | 0.002 |  |  |  |  | 合計 | 100
その他、業種に特有な項目（病院）10項目 | 91 | 医療機器の待機電力の低減 | 医療機器の利用スケジュールに合わせた待機時間の短縮 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「病院の省エネルギー対策」 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 1a.14 | 熱源不要機関の熱源停止 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  |  |  | 熱源 | 27.2 | 病院
| 92 | オートクレーブの適正利用 | 投入量､清掃頻度等に関するルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 病院における省エネルギー実施要領（厚生労働省医政局・平成20年3月） | 0.012 | トップ認定基準1区分 | 2a.1 | 熱源機器の点検・清掃 | 1 | 0 | 0 | 熱源 |  |  |  | 熱源 | 27.2
| 93 | 検体保管用冷蔵庫の温度設定の見直し | 保管する検体に応じて設定温度を変更 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック190 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  |  |  | 合計 | 100
| 94 | 事務用機器の省エネモードの活用 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 中小規模事業所の省エネルギー対策テキスト 平成29年度版 p54 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.3 | パソコンの電源設定に関する啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
| 95 | 病棟、外来、診療部門等の管理部門ごとの室温の適正化 | 部門ごとに適切な温度に設定 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「病院の省エネルギー対策」 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 | 1 | 1 | 0.015 | 情報通信 | ○ |  |  | 熱負荷 | 44
| 96 | 病棟、外来、診療部門等の管理部門ごとの照度の適正化 | JIS規格「保険医療施設の照度基準」を目安に部門ごとに照度を調整 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「病院の省エネルギー対策」 | 0.03 | トップ認定基準1区分 | 1c.4 | 事務室の室内照度の適正化 | 1 | 1 | 0.03 | 事務室 | ○ |  |  | 照明 | 10.9
| 97 | 冷凍冷蔵庫の設定温度の見直し | 収納する食材に応じた温度に設定 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック84 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  |  |  | 合計 | 100
| 98 | 厨房の給排気バランスの適正化 | 厨房が正圧又は過度な負圧にならないように給排気量を調整 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 熱負荷 | 44
| 99 | ブラインド類の運用の適正化 | ルールの設定､周知､点検 （例：夏季日中や冬季夜間は閉） | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別省エネルギー対策テキスト「学校施設の省エネルギー対策」 | 0.008 | トップ認定基準1区分 | 2.4 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 | 1 | 1 | 0.008 |  |  |  |  | 外皮 | 2.9
| 100 | 不用な機器の停止 | ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「病院の省エネルギー対策」 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 旧1f.2 | 待機電力の削減のための啓発活動の実施 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | コンセント | 10.1
その他、業種に特有な項目（商業）10項目 | 101 | 厨房の給排気バランスの適正化 | 厨房が正圧又は過度な負圧にならないように給排気量を調整 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「フードサービス業の省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 熱負荷 | 44 | 商業施設
| 102 | 業務用冷蔵庫内の収納位置の明確化 | 食材の収納位置を庫外に表示し開閉時間を短縮 |  |  | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック85 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  |  |  | 合計 | 100
| 103 | ショーケースの適正管理 | ・冬季のデフロスト(除霜)回数削減 ・閉店後にナイトカバーを利用 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「スーパーマーケットの省エネルギー対策」 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック 99 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  |  |  | 合計 | 100
| 104 | ショーケースの設定温度の見直し | 収納する食材に応じた温度に設定 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック84 | 0.002 | トップ認定基準1区分 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 1 | 0.5 | 0.001 | 冷凍・冷蔵 |  |  |  | 合計 | 100
| 105 | 自動ドア周辺の整理整頓 | 来店客の滞留によるドア開放防止のため､自動ドア付近の商品陳列を避ける | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「スーパーマーケットの省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 1f.1 | 外面に面する出入口の開閉の管理 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 熱負荷 | 44
| 106 | エレベーター、エスカレーターの一部停止 | 来客数に応じてエレベーター､エスカレーターの運転台数を削減 | ビル管理 | ビル管理 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック181 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 1e.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 | 1 | 1 | 0.01 |  |  |  |  | 昇降機 | 3
| 107 | 売場ごとの室温の適正化 | 売り場ごとに室温の基準を設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「スーパーマーケットの省エネルギー対策」 | 0.015 | トップ認定基準1区分 | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 | 1 | 1 | 0.015 |  | ○ |  |  | 熱負荷 | 44
| 108 | バックヤード照明の個別消灯 | 消灯ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック72 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 省エネ率（0.01）を対策108、109で振り分ける。 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 照明 | 10.9
| 109 | 商品演出用照明の適正配置 | 照射角度や位置を調整し､商品の見栄えに影響がない範囲でスポット照明や棚段照明を消灯 | 使用者 | 使用者 | クールネット東京 業種別エネルギー対策テキスト「スーパーマーケットの省エネルギー対策」 | 0.005 | トップ認定基準1区分 | 旧1c.1 | 照明の消灯が可能な室の消灯に関する啓発活動・巡回点検の実施 省エネ率（0.01）を対策108、109で振り分ける。 | 1 | 1 | 0.005 |  |  |  |  | 照明 | 10.9
| 110 | 開店前、閉店後の点灯、消灯ルールの設定 | 点灯･消灯ルールの設定､周知､点検 | 使用者 | 使用者 | 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック97 | 0.01 | トップ認定基準1区分 | 1c.6 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 | 1 | 1 | 0.01 |  | ○ |  |  | 照明 | 10.9
Note on L25: 宮崎 雅郎: 割り振りをやめる。
Note on L51: 作成者: 3c.16の内容 プルスイッチ等を設置して個別に利用者が制御する
Note on L52: 作成者: 3c.16の内容 プルスイッチ等を設置して個別に利用者が制御する
Note on L53: 作成者: 3c.16の内容 プルスイッチ等を設置して個別に利用者が制御する
Note on L55: 作成者: 3c.16の内容 プルスイッチ等を設置して個別に利用者が制御する

## エネルギーシェア (hidden)
表-１ 用途別 設備別エネルギー使用比率 （％）
| トップレベル事業所の評価基準より | [5 empty] | 選択中 | トップレベル事業所 認定基準（区分Ⅰ）より エネルギー消費先比率
設備名 | 事務所 | 商業施設 | ホテル | 病院 | 学校 | その他 | 病院 | 設備名/用途 | 事務所 | 物販 | 飲食 | 宿泊 | 教育 | 医療 | 情報通信 | 文化・娯楽 | 物流 | 研究 | 放送局 | 水族館 | 駐車場 | 熱供給
熱源 | 25.8 | 24.7 | 30.6 | 27.2 | 34.9 | 28 | 27.2 | 熱源本体 | 0.258 | 0.247 | 0.247 | 0.306 | 0.349 | 0.272 | 0.35 | 0.255 | 0.152 | 0.354 | 0.29 | 0.085 | 0 | 0.77
熱源補器（冷却塔他） | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 熱源補機 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.054 | 0.062 | 0.048 | 0.061 | 0.045 | 0.026 | 0.062 | 0.051 | 0.015 | 0 | 0.1
空調ポンプ | 3.1 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 2.5 | 水搬送 | 0.031 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.011 | 0.025 | 0.042 | 0.042 | 0.018 | 0.043 | 0.035 | 0.014 | 0 | 0.1
空調ファン | 11.8 | 4 | 8.7 | 9.5 | 4 | 13.6 | 9.5 | 空気搬送 | 0.118 | 0.04 | 0.04 | 0.087 | 0.04 | 0.095 | 0.16 | 0.158 | 0.069 | 0.162 | 0.133 | 0.053 | 0 | 0
空調全般（合計） | 45.2 | 34.2 | 47 | 44 | 46.2 | 50.1 | 44 | 給湯 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.12 | 0.004 | 0.18 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0
給湯 | 1.4 | 0.9 | 12 | 18 | 0.4 | 0.5 | 18 | 照明 | 0.202 | 0.208 | 0.208 | 0.12 | 0.187 | 0.109 | 0.045 | 0.146 | 0.238 | 0.045 | 0.227 | 0.049 | 0.33 | 0.01
照明 | 20.2 | 20.8 | 12 | 10.9 | 18.7 | 14 | 10.9 | コンセント | 0.184 | 0.192 | 0.192 | 0.11 | 0.173 | 0.101 | 0.306 | 0.134 | 0.108 | 0.155 | 0.207 | 0.045 | 0 | 0.01
コンセント | 18.4 | 19.2 | 11 | 10.1 | 17.3 | 18.2 | 10.1 | 換気 | 0.062 | 0.128 | 0.128 | 0.083 | 0.058 | 0.07 | 0.014 | 0.064 | 0.146 | 0.014 | 0.022 | 0.021 | 0.67 | 0.01
照明・コンセント（合計） | 38.6 | 40 | 23 | 21 | 36 | 32.2 | 21 | 給排水 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.004 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0
換気 | 6.2 | 12.8 | 8.3 | 7 | 5.8 | 5.2 | 7 | 昇降機 | 0.025 | 0.054 | 0.054 | 0.035 | 0.024 | 0.03 | 0.006 | 0.027 | 0.029 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0
昇降機 | 2.5 | 5.4 | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 3 | その他 | 0.053 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.012 | 0.12 | 0.2 | 0.155 | 0.019 | 0.707 | 0 | 0
給排水 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1 | 全般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
動力（合計） | 9.5 | 19.1 | 13 | 11 | 8.6 | 7 | 11 | 外皮 | 0.05 | 0.027 | 0.027 | 0.03 | 0.067 | 0.029 | 0.008 | 0.043 | 0.029 | 0.008 | 0.018 | 0.01 | 0 | 0
その他 | 5.3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10.1 | 6 | 外気 | 0.136 | 0.102 | 0.102 | 0.141 | 0.138 | 0.132 | 0.008 | 0.15 | 0.08 | 0.31 | 0.152 | 0.05 | 0 | 0.003
その他（合計） | 5.3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10.1 | 6 | 熱負荷 | 0.452 | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.613 | 0.5 | 0.266 | 0.621 | 0.508 | 0.167 | 0 | 0.01
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 100 | http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/guideline_toplevel_kijun_kubun1_201704.pdf
なし | [6 empty] | 0 | [15 empty] | その他
外皮 | 5 | 2.7 | 3 | 2.9 | 6.7 | 2.1 | 2.9 | 熱源本体 | 25.8 | 24.7 | 24.7 | 30.6 | 34.9 | 27.2 | 35 | 25.5 | 15.2 | 35.4 | 29 | 8.5 | 0 | 77 | 28
外気 | 13.6 | 10.2 | 14.1 | 13.2 | 13.8 | 14 | 13.2 | 熱源補機 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 6.2 | 4.8 | 6.1 | 4.5 | 2.6 | 6.2 | 5.1 | 1.5 | 0 | 10 | 4.9
熱負荷 | 45.2 | 34 | 47 | 44 | 46 | 50.2 | 44 | 水搬送（ポンプ） | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 1.4 | 0 | 10 | 3.6
[8 empty] | 空気搬送（ファン） | 11.8 | 4 | 4 | 8.7 | 4 | 9.5 | 16 | 15.8 | 6.9 | 16.2 | 13.3 | 5.3 | 0 | 0 | 13.6
[8 empty] | 給湯 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 12 | 0.4 | 18 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5
[8 empty] | 照明 | 20.2 | 20.8 | 20.8 | 12 | 18.7 | 10.9 | 4.5 | 14.6 | 23.8 | 4.5 | 22.7 | 4.9 | 33 | 1 | 14
[8 empty] | コンセント | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 11 | 17.3 | 10.1 | 30.6 | 13.4 | 10.8 | 15.5 | 20.7 | 4.5 | 0 | 1 | 18.2
[8 empty] | 換気 | 6.2 | 12.8 | 12.8 | 8.3 | 5.8 | 7 | 1.4 | 6.4 | 14.6 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 67 | 1 | 5.2
[8 empty] | 給排水 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3
[8 empty] | 昇降機 | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 2.4 | 3 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5
[8 empty] | その他 | 5.3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1.2 | 12 | 20 | 15.5 | 1.9 | 70.7 | 0 | 0 | 10.1
[8 empty] | 全般 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[8 empty] | 外皮 | 5 | 2.7 | 2.7 | 3 | 6.7 | 2.9 | 0.8 | 4.3 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 2.1
[8 empty] | 外気 | 13.6 | 10.2 | 10.2 | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 0.8 | 15 | 8 | 31 | 15.2 | 5 | 0 | 0.3 | 14
[8 empty] | 熱負荷 | 45.2 | 34 | 34 | 47 | 46 | 44 | 61.3 | 50 | 26.6 | 62.1 | 50.8 | 16.7 | 0 | 1 | 50.2

## エネルギー単価 (hidden)
【燃料費一覧】
使用する電気の排出係数 | t-CO2/千kWh
0.489 | 東京都 第２計画期間
項目 | 料金 |  |  |  |  | 参考
| 単価 |  | 販売単位あたりのエネルギー量 |  | 単価に関する備考 | 1GJあたりの単価 [\/GJ] | 参考の根拠 | 1GJあたりの排出量 [kg-CO2/GJ] | 参考の根拠 | 二酸化炭素 1kg あたりの単価 （小さいほど二酸化炭素が出やすい）
電気 | 17.22 | 円/kWh | 3.6 | MJ/kWh | [デフォルト：2017/12/7時点の東京電力] 業務用電力（契約電力500kW以上）夏季：17.22(円(税込)/kWh) ※工場等は、高圧電力（契約電力500kW以上）夏季：15.87(円(税込)/kWh)でも良い。 http://www.tepco.co.jp/ep/corporate/plan_h/plan04.html | 4783.3333 | 1ｋｗｈは3.6MJ | 140.2778 | 0.000489(t-CO2/kWh) ※東京都 特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインより。 | 34.099
都市ガス | 106.48 | 円/m3 | 45 | MJ/m3 | [デフォルト：2017/12/7時点の東京ガス] 一般契約料金 800m3を超える場合：106.48(円(税込)/㎥) | 2366.2222 | 13Aの場合45MJ/m3 ※東京ガスHPより。 | 49.9 | 0.0136(t-c/GJ) ※東京都 特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインより。 | 47.4193
重油(A) | 74.3 | 円/L | 39.1 | MJ/L | [デフォルト：小型ローリー納入 2017年10月 納入価格 全国平均値] （出典：資源エネルギー庁HP 石油製品価格調査 http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html の 「3．産業用価格（軽油・A重油」） ※なお、表中では、68.8円（消費税（８％）は含まれていません。）のため税込価格とした。 | 1900.2558 | 39.1GJ/ｋL ※東京都 特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインより。 | 69.3 | 0.0189(t-c/GJ) ※東京都 特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインより。 | 27.4207